## Slide 1
BTS — SOUTENANCE DE FIN D'ÉTUDES
Installation d'une centrale frigorifique
Réinstallation d'un système frigorifique industriel — Cas du site FRESH LEAF (Skhirat)
Réalisé par : Walid Anebarou Encadré par : Mr. Abdelilah El Hakouri
Entreprise d'accueil : FREEZER — Créateur de solutions techniques

## Slide 2
Sommaire
1
Contexte et entreprise d'accueil
2
Problématique et objectifs
3
Principe du cycle frigorifique
4
Équipements d'une centrale frigorifique
5
Le projet FRESH LEAF
6
Étapes de la réinstallation
7
Résultats, limites et perspectives
Installation d'une centrale frigorifique — Rapport de stage BTS
2

## Slide 3
FREEZER
Créateur de solutions techniques
Société marocaine créée en 2014 à Casablanca, spécialisée dans l'étude, la conception, la réalisation et la maintenance d'installations frigorifiques industrielles et commerciales.
Cadre du stage
20
collaborateurs
14
frigoristes qualifiés
17
sites en contrat de maintenance
2014
année de création
Domaines d'intervention
Grande distribution (Marjane)
Agroalimentaire (LOGISMAR, Real Foods…)
Laboratoires pharmaceutiques
Hôtellerie, restauration et boulangerie industrielle
Installation d'une centrale frigorifique — Rapport de stage BTS
3

## Slide 4
Problématique et objectifs
Problématique
Concilier performance énergétique et maîtrise des coûts dans une installation frigorifique industrielle, tout en répondant au cahier des charges du client FRESH LEAF : changement du fluide frigorigène et remplacement global des régulateurs de température.
Objectifs du stage
Découvrir le fonctionnement d'une entreprise de froid industriel
Comprendre les principes du cycle frigorifique
Participer aux travaux de réinstallation sur site client
Mettre en pratique les connaissances acquises en BTS
Installation d'une centrale frigorifique — Rapport de stage BTS
4

## Slide 5
Principe du cycle frigorifique
Quatre étapes assurées par compresseur, condenseur, détendeur et évaporateur
1
Compression
Le compresseur aspire le fluide (BP) et élève sa pression et sa température (vapeur HP).
2
Condensation
Les vapeurs chaudes cèdent leur chaleur au condenseur et se transforment en liquide HP.
3
Détente
Le détendeur abaisse brusquement la pression, modulant le débit vers l'évaporateur.
4
Évaporation
Le fluide s'évapore en absorbant la chaleur du milieu à refroidir : c'est l'effet utile.
Une installation moderne module ce cycle via un automate programmable pour optimiser la consommation d'énergie.
Installation d'une centrale frigorifique — Rapport de stage BTS
5

## Slide 6
Équipements d'une centrale frigorifique
1
Centrale multi-compresseurs
Adapte la puissance à la demande, fiabilise la production de froid.
2
Condenseur
Transforme les vapeurs surchauffées en liquide sous-refroidi.
3
Détendeur
Module le débit de fluide à l'entrée de l'évaporateur.
4
Évaporateur
Absorbe la chaleur du milieu à refroidir — l'effet utile du cycle.
5
Régulateur & automate
Pilotage des compresseurs, ventilateurs et sécurités.
6
Sondes & capteurs
Mesurent température et pression pour la régulation.
Chaque organe joue un rôle précis dans le transfert d'énergie entre la source froide et la source chaude.
Installation d'une centrale frigorifique — Rapport de stage BTS
6

## Slide 7
Le projet FRESH LEAF
Site de Skhirat — ouverture prévue à l'horizon 2024
Demande client
Changement du fluide frigorigène alimentant les chambres froides et remplacement global des régulateurs de température.
Conséquence pour FREEZER
Réinstallation du réseau de câbles
Remplacement du condenseur
Réinstallation des deux centrales (positive et négative)
Renouvellement du réseau cuivre
Besoins en froid
• Stockage : chambres froides positives et négatives • Traitement : refroidissement, surgélation, suremballage, quai d'expédition (8 °C)
Installation d'une centrale frigorifique — Rapport de stage BTS
7

## Slide 8
Dimensionnement des panneaux isothermes
Repère | L (m) | Ep (m) | l (m) | Qté | Surface (m²)
PNX 6450 | 1,1 | 0,1 | 6,45 | 22 | 156,09
PNX 6360 | 1,1 | 0,1 | 6,36 | 59 | 412,764
PNX 4510 | 1,1 | 0,1 | 4,51 | 7 | 34,727
PNX 4200 | 1,1 | 0,1 | 4,2 | 7 | 32,34
PNX 2000 | 1,1 | 0,1 | 2 | 23 | 50,6
PNX 3500 | 1,1 | 0,1 | 3,5 | 219 | à compléter
Accessoires & portes
Plinthe : 83 Congé d'angle : 83 Ude sol : 86 Portes coulissantes : 11 Portes va-et-vient : 12
Point de vigilance
La surface totale du repère PNX 3500 n'était pas renseignée dans les données disponibles. Elle est signalée ici comme donnée à compléter auprès du bureau d'études plutôt qu'estimée arbitrairement.
Installation d'une centrale frigorifique — Rapport de stage BTS
8

## Slide 9
Étapes de la réinstallation
1
Panneaux isothermes
2
Chemins de câbles
3
Évaporateurs
4
Tirage de câbles
5
Réseau cuivre
6
Contrôle d'étanchéité
7
Tirage au vide
8
Mise sous azote
9
Charge en fluide
Ordre critique : étanchéité → vide → pression → charge
Sous-refroidissement visé : 4 à 7 °C • Surchauffe évaporateur visée : 4 à 8 °C • Contrôle de l'intensité compresseur par rapport à la plaque signalétique.
Installation d'une centrale frigorifique — Rapport de stage BTS
9

## Slide 10
Limites et perspectives d'amélioration
Limites du travail réalisé
Le bilan thermique complet et le dimensionnement chiffré définitif des organes de l'installation FRESH LEAF n'étaient pas finalisés à la rédaction de ce rapport — ils relèvent d'une étude plus approfondie menée en amont par le bureau d'études.
Perspectives d'amélioration
Régulation flottante HP/BP pour mieux adapter la puissance à la demande
Détendeurs électroniques en remplacement des détendeurs mécaniques
Renforcement des contrôles préventifs de maintenance
Stock de pièces de rechange pour les points critiques
Installation d'une centrale frigorifique — Rapport de stage BTS
10

## Slide 11
Conclusion générale
Ce stage a permis de participer concrètement au cycle complet de réinstallation d'une centrale frigorifique industrielle, de la pose des panneaux isothermes à la charge finale en fluide frigorigène.
Cycle frigorifique et rôle des composants
Techniques d'installation en environnement industriel
Rigueur et sécurité (mise sous pression, charge)
Organisation et travail en équipe
Ce stage a consolidé une base solide pour approfondir, à l'avenir, le dimensionnement complet des installations frigorifiques industrielles.
Installation d'une centrale frigorifique — Rapport de stage BTS
11

## Slide 12
Merci de votre attention
Questions et discussion
Walid Anebarou • BTS Froid et Climatisation, Safi • Stage chez FREEZER